18.04.2018 r.

1. Czy  z uwagi  na  agresywność medium  Zamawiający  wymaga, aby  całość konstrukcji  zastawek  , zaworów  teleskopowych, wstawek montażowych oraz  klap zwrotnych była  wykonana z materiału  1.4571, uszczelniona EPDM?

Odp:

Zamawiający dopuszcza wykonanie z materiału nie gorszego niż 0H18N9 (AISI 304) .

2.Czy  mając  na  uwadze  wymaganą  wysoką  szczelność urządzeń Zamawiający  wprowadza wymóg szczelność  zastawek naściennych ( do  ciśnienia 0,6 bar) i  kanałowych  z płytą  podnoszoną ( do  wysokości  płyty) wg normy PN-EN 12266-2, klasa szczelności C, tabela A.5 ( max nieszczelność  0,03 X DN[ mm3/s]?

Odp:

Zamawiający będzie wymagał klasę szczelności C.

3. Czy  Zamawiający  wymaga, aby akceptację proponowanych urządzeń poprzedzić wizją lokalną w  zakładzie  Producenta, gdzie  zostanie   zaprezentowane spełnienie wymagań technicznych, procesu projektowania i  produkcji oraz przeprowadzony  test  ciśnieniowy zastwek o  tej  samej  konstrukcji, jak wymagana  w  celu uwiarygodnienia spełnienia  obustronnej  szczelności do  ciśnienia 0,6 bar wg PN-EN 12266-2, klasa  szczelności C, tabela A.5 ( max nieszczelność 0,03XDN[mm3/s]?

Odp:

Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej.

4. Czy  Zamawiający  wymaga, aby  w  celu  ułatwienia ewentualnych napraw i  konserwacji wszystkie  zastawki  naścienne umieszczone  na  końcach  rurociągów  były  z  przelotem okrągłym oraz  posiadały  uszczelnienie   główne  wymienialne  w  formie  jednej  uszczelki  typu O-ring okrągłej, wymienialnej od  przodu  zastawki bez  jakiegokolwiek demontażu   zastwki, gdzie  uszczelka  typu O-ring jest jedynym  uszczelnieniem  zastawki pomiędzy  płytą  zastawki , ramą zastawki, a ścianą?

W pytaniu  nr 4  pytamy  o  zastawki  w  Obiektach: Komora  rozdziału K7, Ob.6, Ob. 27.1,Ob.27.2, Ob.5, Ob. 16.1, Ob. 16.2, Ob. 3A.

Odp:

Zamawiający potwierdza powyższy wymóg.

5. Czy  rozmiar  zastawki naściennej , o  której  mowa  w  pytaniu  4   należy  dobrać, tak, aby zasuwa swoją uszczelką obejmowała  DN otworu  w  ścianie   razem z całą rurą i  jej uszczelnieniem? Czy  w przypadku  , gdy  wymiary  komory  nie  pozwolą  na  powyższy  sposób doboru rozmiaru zastawek naściennych, należy   zastosować płyty redukcyjno-montażowe?

Odp:

Zamawiający potwierdza wymóg takiego doboru.

6. Czy  Zamawiający  wymaga, aby w  celu  ułatwienia ewentualnych  napraw i  konserwacji  wszystkie zastawki  kanałowe z  płytą  podnoszoną posiadały  uszczelnienie  główne  wymienialne  umieszczony  wyłącznie  na  płycie  zastawki? Czy  wzajemne  połączenie  poszczególnych  części uszczelki musi  być  wulkanizowane  , a  nie  klejone?

Odp:

Zamawiający potwierdza powyższy wymóg.

7. Czy  z uwagi  na  wymaganą wysokość  napędów  zamawiający  wymaga, aby korpusy wszystkich napędów  były  wykonane w  całości  ze  stali kwasoodpornej 1.4571 oraz  napędy  były   przystosowane  do  pracy ciągłej  bez  żadnych ograniczeń termicznych silnika ( niedopuszczalne są czasowe tryby  pracy np.S2-15 min, S2-30 min, S2-60 min, S4-25% itp.)?

Odp:

Zamawiający nie będzie wymagał.

8.Czy  Zamawiający   wymaga, aby  w  celu   zwiększenia  trwałości  wszystkie  zastawki  naścienne  i  kanałowe  z  napędem ręcznym posiadały  wyłącznie  wrzeciona wznoszące się  z   zamontowanymi  przekładniami kątowymi z  korpusami wykonanymi w  całości  z  materiału  1.4571 i  kółkami   ręcznymi?

Odp:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie trzpieni wznoszących tam gdzie jest to możliwe.

9. Czy w  celu   zapewnienia  wysokiego   standardu  wykonania   oraz   bezpieczeństwa  zastwek  naściennych i  kanałowych  Zamawiający  wymaga, aby  ich  spawanie  było wykonane   zgodnie z  wymaganiami  normy PN-EN-1090 klasa minimum2? Czy  powyższe  wymaganie  musi  być  potwierdzone  stosownym  certyfikatem niezależnej  jednostki   certyfikującej?

Odp:

Zamawiający potwierdza powyższy wymóg.

10. Czy  w  celu  unifikacji  urządzeń Zamawiający  wymaga, aby armatura, wszystkie zastawki naścienne, ich płyty redukcyjno-montażowe, zastawki kanałowe, wstawki montażowe, przelewy  teleskopowe, klapy zwrotne, przekładnie dla  zastawek  pochodziły  od  jednego  producenta?

Odp:

Zamawiający potwierdza powyższy wymóg.

11. Czy  Zamawiający  wymaga, aby  wykonanie  i  parametry  urządzeń  Wykonawca potwierdził odpowiednimi   dokumentami, certyfikatami i  atestami  z  wyłączeniem  oświadczeń?

Odp:

Zamawiający potwierdza powyższy wymóg.