25.10.2018 r.

- W związku z przedłużającą się procedurą przetargową termin zakończenia realizacji zamówienia jest w tej chwili nierealny. Aby zrealizować prace określone kontraktem na czynnej oczyszczalni ścieków prosimy o wydłużenie terminu zakończenia realizacji o 9 miesięcy.

Odp.: Zamawiający  podtrzymuje  dotychczasowe  zapisy  SIWZ.

- Dotyczy pomp rotacyjnych:

Rotory 4-łopatkowe z elastomeru jednoznacznie wskazuje na tylko jednego, konkretnego producenta posiadającego taką konstrukcję. Czy zamawiający dopuszcza także zastosowanie: - rotorów trójłopatkowych? Rotory trójłopatkowe posiadają większe przestrzenie robocze i    są w stanie przenosić większe ciała stałe i włókniny bez obawy o utyk pompy podczas pracy, przy zachowaniu tych samych parametrów hydraulicznych, sprawnościowych i trwałościowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie w pompach rotacyjnych rotorów trójłopatkowych             przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań oraz zachowania projektowanego             rozmieszczenia urządzeń w poszczególnych obiektach.

3. W załączniku nr 8 do SIWZ, w punkcie 11 znajduje się zapis:

„BUDYNEK ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA OSADU (OB. NR 012)

Wirówka zagęszczająca wyposażona w noże lizacyjne, zbiornik osadu zagęszczonego o pojemności nie mniej niż 500 litrów, Q= nie mniej niż 70m3/h, P= nie więcej niż 110 kW, Należy uwzględnić wymagania dla wirówki zapisane w ST15, pkt. 5.9.21.1.”

Nazwa „noże lizacyjne” wskazuje na konkretne rozwiązanie dezintegracji mechanicznej, wykorzystującej energię kinetyczną wirówki wprowadzone i opatentowane przez firmę Lisatec GmbH, która ponadto ściśle współpracuje w producentem wirówek Hiller GmbH. Z pewnością wolą Zamawiającego nie jest ograniczanie konkurencyjności w zakresie dostaw. Istnieją inne, równie efektywne systemy dezintegracji mechanicznej, stosowane przez innych producentów.  Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania polegające na zastosowaniu innych rozwiązań dezintegracji mechanicznej osadu zagęszczanego niż „Noże Lizacyjne”?

Odp.:   Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań w zakresie dezintegracji mechanicznej osadu, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań zapisanych w ST15 pkt. 5.9.21.1 oraz zachowania projektowanego rozmieszczenia urządzeń w obiekcie.