Znak sprawy CZ 5/2020

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**na**

**dostawę i montaż systemu dezynfekcji wody promieniami UV na Stacji Uzdatniania Wody „RYBAKI” w Łomży**

ZATWIERDZAM:

Łomża, 6.02.2020 r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**1.Nazwa i adres Zamawiającego.**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) Spółka z o.o.

w Łomży ul. Zjazd 23, telefon (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 2813.

**2. Tryb udzielenia zamówienia.**

Zamawiający przeprowadzi postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży .

Do postępowania prowadzonego na zasadach powyższego regulaminu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym procedura odwoławcza.

**3. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa przez Wykonawcę średniociśnieniowego systemu dezynfekcji wody promieniami UV wraz z montażem i wykonaniem rurociągów bocznikowych z niezbędną armaturą oraz uruchomieniem, wyposażonego w automatyczny mechaniczny system czyszczący o wydajności systemu 400 m3/h na Stacji Uzdatniania Wody „Rybaki” w Łomży.

Wymagania techniczne poszczególnych elementów zamówienia:

1.Lampa UV - urządzenie składające się z reaktora UV raz szafy zasilającej posiadające następujące cechy:

- reaktor ze stali kwasoodpornej 316L, stopień ochrony IP54

- wydajność systemu Q=400 m3/h

- transmisja UV wody w 1 cm=92%,

- dawka promieniowania 400 J/m2

- czujnik temperatury na reaktorze oraz w szafie zasilającej (zabezpieczenie przed przegrzaniem),

- promienniki średniociśnieniowe (multifalowe) o żywotności min. 10000h i mocy minimalnej 2000W

- minimalna ilość promienników w reaktorze: 3

- sumaryczna moc urządzenia nie mniejsza niż 6 kW

- automatyczny system czyszczący urządzenie z osadu zbierającego się na kwarcowych rurach osłonowych z ustawieniem częstotliwości cykli czyszczących

- elektroniczne precyzyjne balasty zasilające promienniki UV o sprawności energetycznej min. 95% z układem chłodzenia kontrolowanym przez sterownik

- automatyczne sterowanie mocą promieniowania UV w zależności od aktualnego przepływu wody na podstawie sygnału z przepływomierza (przepływomierz nie jest przedmiotem dostawy)

- automatyczne sterowanie obciążeniem promienników w trakcie eksploatacji

- monitoring promieniowania UV z odczytem intensywności na wyświetlaczu LCD.

- alarm informujący o uszkodzeniu promiennika UV, spadku natężenia promieniowania UV lub innych możliwych awariach

- panel operatorski z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym

- alarm informujący o uszkodzeniu promiennika UV, spadku natężenia promieniowania UV lub innych możliwych awariach

- licznik godzin pracy dla każdego promiennika osobno

- licznik godzin pracy całego urządzenia

- licznik cykli załączeń/wyłączeń

- stan pracy poszczególnych podzespołów podawany jako kod cyfrowy na wyświetlaczu

- menu obsługi z różnymi poziomami zabezpieczeń

- szafa zasilająca (zestaw zasilania/sterownia) - stopień ochrony min. IP 54, wykonanie blacha malowana proszkowo

- okablowanie do reaktora o długości 15 metrów.

- zasilanie 3L/N/PE

- podest serwisowy lampy**.**

2.Rurociągi i armatura:

- system UV należy zamontować na rurociągu bocznikowym (typu „baypass”), który należy wykonać ze stali nierdzewnej (gatunek AISI304)

- montaż 2 szt. trójników i 2 szt. kolan ze stali nierdzewnej (gatunek AISI304) na rurociągu tłocznym z dostosowaniem średnic do wymaganych parametrów prawidłowej pracy systemu

- montaż 2 szt. punktów pobierczych (z możliwością opalania) ze stali kwasoodpornej G ½” zamontowanych na kolektorze głównym za i przed lampą UV.

- niezbędna armatura, w tym przepustnice z ręcznym napędem do odcinania przepływu przez reaktor UV z dostosowaniem średnic do wymaganych parametrów prawidłowej pracy systemu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:

1. wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018, poz. 1935 z póz. zmianami) - 3 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki należy zapisać w formacie pliku \*.dwg i \*.pdf, opisy w plku \*.doc),

b) wykonanie kosztorysu inwestorskiego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 Nr 130 poz.1389) – 1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej,

c) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej,

d) dostarczenie Instrukcji obsługi systemu dezynfekcji wody promieniami UV

e) dostarczenie DTR elementów systemu dezynfekcji wody promieniami UV

f) wykonanie badania mikrobiologicznego wody potwierdzonego sprawozdaniem PSSE

g) dostarczenie atestów higienicznych zastosowanych elementów i materiałów

h) przygotowanie protokołu uruchomienia systemu dezynfekcji wody promieniami UV

i) dostarczenie kart gwarancyjnych wydanych przez producentów zamontowanych elementów

j) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego obsługującego systemu dezynfekcji wody promieniami UV potwierdzonego certyfikatem ukończenia szkolenia wystawionym przez Wykonawcę,

k) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowego harmonogramu robót,

oraz

udzielenia gwarancji jakości na okres 5 lat. Warunki gwarancji określa Umowa - wzór Zał. Nr 5 do SIWZ.

**Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca odbył wizję lokalną na terenie Stacji Uzdatniania Wody „RYBAKI” w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.**

**4. Opis części zamówienia.**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**5 .Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.**Nie przewiduje się zamówień uzupełniających .

**6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.**Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

**7. Termin wykonania zamówienia.**Zamówienie należy zrealizować w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

# 8. Warunki udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust.1 Regulaminu

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej,  
d) jakości oferowanego urządzenia spełniającego wymagania określone w SIWZ

3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.  
3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o którym mowa w pkt 8.2. lit. a) SIWZ.

3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa   
w pkt 8.2. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 zł na cały okres obowiązywania umowy.

3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 8.2. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał, co najmniej trzy dostawy o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda, na trzech różnych obiektach dla przedsiębiorstw wodociągowych polegających na dostawie z montażem i wykonaniem rurociągów bocznikowych wraz z niezbędną armaturą i uruchomieniem, średniociśnieniowego systemu dezynfekcji wody promieniami UV wyposażonego w automatyczny mechaniczny system czyszczący o wydajności każdego systemu nie mniejszej niż̇ 300 m3/h, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

3.4. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa   
w pkt 8.2. lit. d) SIWZ, jeżeli wykaże, że:  
a) oferowane urządzenie wraz z armaturą spełnia wymagania określone w SIWZ.  
b) oferowane urządzenie jest montowane od co najmniej 3 lat w kilku przedsiębiorstwach wodociągowych (min.5), jest produkowane w krajach Unii Europejskiej. Posiada aktualne certyfikaty badania obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty.

3.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.7 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.   
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

**Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu   
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.**

**Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.**

**9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.**

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, udziału w postępowaniu o których mowa w punkcie 8 niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu **– załącznik nr 2 do SIWZ,**

1.2. Ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem ofertowym oraz formularz cenowy  
**– załączniki nr 1 do SIWZ.**

1.3. Wykaz min. 3 wykonanych dostaw o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda, na trzech różnych obiektach przedsiębiorstw wodociągowych polegających na dostawie wraz z montażem i wykonaniem rurociągów bocznikowych wraz z niezbędną armaturą i uruchomieniem, średniociśnieniowego systemu dezynfekcji wody promieniami UV wyposażonego w automatyczny mechaniczny system czyszczący o wydajności każdego systemu nie mniejszej niż̇ 300 m3/h, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. , sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

1.4. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 - zł na cały okres obowiązywania umowy.

1.5. Oświadczenie, że oferowany system dezynfekcji wody wraz z rurociągami i armaturą spełnia wymagania określone w SIWZ .

1.6. Oświadczenie, że oferowany system dezynfekcji wody wraz z rurociągami i armaturą posiada niezbędne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania ich na terenie UE i Polski oraz atesty PZH.

1.7. Ważne karty katalogowe i deklaracje zgodności na oferowany system dezynfekcji wody wraz z armaturą.

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty przetargowej karty katalogowe oferowanego systemu dezynfekcji wody pod rygorem odrzucenia oferty przy braku w/w dokumentów.

1.8. Oświadczenie, że wykonawca posiada autoryzowany przez producenta punkt serwisowy na terenie Polski dla oferowanego systemu dezynfekcji wody do oferty należy zamieścić informacje od producenta urządzeń o autoryzacji.

1.9. Oświadczenie, że oferowany system dezynfekcji wody został zamontowany w okresie ostatnich 3 lat w kilku przedsiębiorstwach wodociągowych (min.5) , posiada ważny certyfikat oraz badania obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty.

1.10. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

1.11.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

**2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:**

2.1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia  
 – **załącznik nr 2a** do **SIWZ**.

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, Wykonawcajest zobowiązany dostarczyć aktualne odpisy z ewidencji działalności poszczególnych wspólników (mogą być wydruki ze strony internetowej CEIDG.) oraz umowę spółki jako uzupełnienie dokumentów potwierdzających prawo występowania w obrocie prawnym, z której wynikać będzie sposób reprezentowania spółki , a także zaciągania w jej imieniu zobowiązań.

**3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, sporządzony wg wzoru **(załącznik nr 3)**,  
składane jest w terminie 4 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

# 10. Zasady składania oświadczeń i dokumentów.

1.Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie – **załącznik nr 2 i 2a do SIWZ** w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu   
– **załącznik nr 2 i 2a do SIWZ.**

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zmówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu - **załącznik nr 2a do SIWZ**.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu , spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania , że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne , do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

**6. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni - aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału .

8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy, usługi lub roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9. W terminie związania ofertą na posiedzeniu niejawnym komisja przetargowa dokonuje sprawdzenia kompletności załączników /dokumentów/, ich prawidłowości oraz dokonuje wyboru oferty i Wykonawcy w oparciu o kryteria przedstawione w niniejszej specyfikacji.

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców.

**11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego   
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

1.Wszelkie pisma związane z postępowaniem należy kierować na adres:

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

**18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, telefon (086) 216 62 77 lub 216 62 78,**

**fax (086) 216 2813.**

2. Oświadczenia i dokumenty oraz inne informacje zarówno zamawiający jak i wykonawca przekazują pisemnie. W przypadku przesyłania za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

3 .Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert.

4.Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronach internetowych: <http://www.mpwik.lomza.pl> <http://www.mpwik.bip-lomza.pl> bez ujawniania źródła zapytania.

5.Zamawiający nie przewiduje zebrania w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;**Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Karol Miśkiewicz, w godz. od 7.00 do 15.00 ,

tel. (086) 216 62 77 w. 45 , Zakład Sieci MPWiKSpółka z o.o. 18-400 Łomża ul. Zjazd 23

W sprawach merytorycznych do kontaktowania się z Wykonawcami jest Ewa Sobiechowska , w godz. od 7.00 do 15.00, tel. 86 216 62 77 w.26

**13. Wymagania dotyczące wadium**

1.Oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu musi być zabezpieczona wadium w wysokości **5 000** (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wykonawca wnosi wadium najpóźniej do **24.02.2020** **r. do godz. 1000**

**2.**Wadium może być wnoszone w jednej z wybranych form :

1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto MPWiK Sp. z o.o. w Łomży:

Bank Pekao S.A. nr konta 58 1240 5282 1111 0000 4896 5695

z dopiskiem **wadium - „Przetarg nieograniczony dostawę i montaż systemu dezynfekcji wody promieniami UV na Stacji Uzdatniania Wody „RYBAKI” w Łomży**

Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty.

Wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego.

3.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a) upłynął termin związania ofertą;

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia;

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b) który został wykluczony z postępowania;

c) którego oferta została odrzucona.

5.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

**6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium wykonawca składa wraz z ofertą .**

Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

**14. Termin związania ofertą;**Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni od daty składania ofert .

**15. Opis sposobu przygotowania oferty;**

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami rozpoczynając od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do SIWZ   
- załącznik nr 1.   
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.

5. Oferta winna zawierać informacje wykonawcy, która część oferty i które dokumenty (z wyłączeniem informacji podlegających odczytaniu) stanowi tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r.   
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznaczyć jako „zastrzeżone”.

6. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt. 16 w dwóch kopertach:

Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 i oznaczyć: „Oferta na dostawę i montaż lampy UV”.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

**16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.

**Termin składania ofert upływa: 24.02.2020 r. o godz. 10.00** .

Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty pieczątką o treści:

MPWiK Łomża Spółka z o.o.

W P Ł Y N Ę Ł O

Data ................... podpis ........................

z dopisaną odręcznie godziną wpływu.

**2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.02.2020 r. o godzinie 10.30** w Zakładzie Sieci na I piętrze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.   
Oferty będą otwierane w kolejności składania w MPWiK Sp. z o.o.   
Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji poda kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   
Po otwarciu każdej oferty przewodniczący komisji odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy (siedzibę), którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności i okresu gwarancji. Informacje te odnotowane zostaną w protokole postępowania.

Po odczytaniu ofert przewodniczący komisji ogłasza część jawną przetargu za zakończoną.

**17. Opis sposobu obliczenia ceny.**

W ofercie należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.

Wartość ofertową należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do specyfikacji.   
Podana wartość powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (transport, montaż, uruchomienie, przeszkolenie personelu) systemu dezynfekcji wody promieniami UV na ujęcie RYBAKI w Łomży oraz musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego i nie podlega negocjacji.

**18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.**

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

**19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium w :

**- najniższa wartość łączna brutto - 100 %**

obliczona zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1)

Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100.

Ilość punktów będzie przyznawana z zastosowaniem następującego wzoru arytmetycznego:

najniższa wartość łączna brutto z zaoferowanych ofert

Ilość punktów = ------------------------------------------------------- x 100

wartość łączna brutto badanej oferty

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

Wybrana przez komisję oferta podlega zaakceptowaniu przez Prezesa Zarządu.

**20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia**

1. Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ponadto informacja o dokonanym wyborze zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, ma obowiązek zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

3. Umowa winna być zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

4. Termin na podpisanie umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

**21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia wykonania umowy.

**22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia , ogólne warunki umowy albo wzór umowy.**

Umowa zostanie zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ – załącznik nr 5.

# 23.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

# administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża;

# inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży jest Marta Szymańska tel. 86 216 62 77, e-mail: iod@mpwik.lomza.pl

# Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego CZ 5/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

# odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

# Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

# obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

# w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

# posiadacie Państwo:

# na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

# na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;

# na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

# prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

# nie przysługuje Państwu:

# w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

# prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

# na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1

2. Oświadczenia - zał. Nr 2 i 2a

3.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. Nr 3

4. Wykaz dostaw - zał. Nr 4

5. Wzór umowy - zał. Nr 5